- 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物到场付至合同价款的60%,安装调试完成且验收合格后支付合同尾款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后30日历日内完成供货及安装且验收合格。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起2年。 |

- 二、货物需求

| - 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能直饮水机 | ### 1、尺寸：600*500*1600（±10mm） 2、电源220V 20Hz 3、功率≥3KW 4、水胆容量≥30L 5、出水方式：2开（按键） 6、出水量：开水≥30L/H； 7、适用人数：50人 ▲8、四级或以上过滤（PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+超滤膜）；净水流量≥1L/min,额定总流量≥6000L（制造商必须具有饮水设备超滤水质处理器的卫生许可批件），出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。 ▲9、提供颗粒活性炭、炭棒、超滤膜的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和第三方权威机构出具的水质检验报告（品牌必须与所投产品为同一品牌）。 10、面板、侧板采用不锈钢材质，厚度≥0.6mm。 11、水槽采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防溅水设计（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告）； 12、水胆采用316不锈钢材质，厚度≥1.0mm（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告) 13、波纹管及热交换器采用304不锈钢材质；（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告）； 14、水嘴采用304不锈钢材质（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告） 15、发热管采用800不锈钢材质（提供由饮水设备制造商申请送检的材质检测报告） 16、提供加热内胆的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和第三方权威机构出具的水质检验报告（品牌必须与所投产品为同一品牌）。 17、提供波纹管的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和第三方权威机构出具的水质检验报告（品牌必须与所投产品为同一品牌）。 18、采用触摸式按键取水方式，具有触摸按键操作功能（提供功能性检验报告） ▲19、具有水电联动功能（提供功能性检验报告）； ▲20、具有水电分离功能（提供功能性检验报告）； ▲21、具有零压功能（过压保护及泄压阀功能）（提供功能性检验报告）； ▲22、具有一键管道杀菌功能（提供功能性检验报告）； ▲23、具有自动排空功能（提供功能性检验报告）； ▲24、采用的液位电极具有防止电腐蚀功能（提供功能性检验报告）； ▲25、具有定时开关机功能（提供功能性检验报告） ▲26、具有防漏水功能（提供功能性检验报告） 27、采用智能数码控制系统、带有水位、温度显示、加热提示、温保提示、等数码一体化控制功能； 28、步进式加热，避免产生阴阳水、千滚水； - 29、防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防断电。 | 4台 | 工业 |  |
| 2 | 空气消毒机 | - 产品尺寸：610*145*205mm （±10mm） - 电源：220V 50HZ - 功率：100W - 臭氧产率：5g/h - 机箱材质：金属烤漆 - 散热风机：风机2个 - ▲7、手机可远程控制，提供产品说明书或其它证明材料。 - ▲8、产品须符合GB 28232-2020 臭氧消毒器卫生要求，且具有第三方权威机构出具的检测报告（品牌必须与所投产品为同一品牌）。 - ▲9、生产厂商须具有消毒产品生产企业卫生许可证，投标文件中提供证书扫描件 - ▲10、生产厂商须具有“第二类医疗器械经营备案凭证”，投标文件中提供备案凭证扫描件。 | 15台 | 工业 |  |
| 3 | 中餐燃气炒菜灶 | - 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； - 2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头； - 3、前部设有排水槽； - 4、炉架选用40*40*3.5mm国标角钢； - 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； - 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； - 7、燃烧噪音≤80分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。 - ▲8、所投产品提供经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的公共机构厨房设备产品认证证书扫描件。 - ▲9、所投产品提供符合GB3280-2015,GB4806.9-2016食品安全国家标准的产品检测报告。 | 2台 | 工业 |  |
| 4 | 绞切肉机 | - 机身以及与肉类接触部件均为优质201不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料， - 可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片400Kg/h,切肉丝200Kg/h,绞肉100Kg/h。 - 3、防水等级不低于IPX1。 | 1台 | 工业 |  |
| 5 | 燃气双门蒸饭车 | - 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管，不锈钢门把手。 - 配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。 | 1台 | 工业 |  |
| 6 | 冷库 | - 1、冷库制冷机组采用美国艾默风冷涡旋压缩机组,压缩机型号：ZB76KQE(10HP，制冷剂为R404A)； - 2、冷风机为DD系列冷风机，型号为：DD80，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，电加热化霜； - 3、冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启，防止发生操作人员被误关在库内； - 4、冷库温控器具有库内设备异常报警、温度异常报警，设备故障报警，冷凝器过热报警等，具有物联网模块，故障远程诊断功能，可实现故障远程报警及处理，具备过热、过载、缺相、系统高低压多种保护装置 - 5、冷库排水放置在冷风机下方靠墙板处； - 6、冷库板采用单层不锈钢。 7、因冷库安装在户外，需要对冷库做防雨和隔热防护装置 | 1台 | 工业 |  |

- 三、报价要求

1、本项目的供货范围包括：采购货物的供货及安装，同时包含所有采购设备所需的全部辅材。

2、投标总价包含所有人工费、安装涉及的所有材料、辅材费、系统调试费、质保期内维保费、税费、管理费等全部费用)，投标人自行勘查现场，充分考虑现场各种不利因素，投标总报价包含完成本项目所需一切应有费用，不因任何原因调整，请投标人谨慎报价。

3、中标人完成供货及安装后，由采购人安排验收机构现场验收，各项参数必须符合要求，方可通过验收，费用由中标人承担。